OHR-H300B系列蓝屏温控器保持寄存器

表一	0x04读取命令对应的输入寄存器地址表。

| 序号 | 输入寄存器 地址 (十进制) | 参 数 名 称 | 数据格式 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态变量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 | 通道1测量值 | Float | 只读 |  |
| 2 | 02 | 通道2测量值 | Float | 只读 |  |
| …… | …… | …… | Float | 只读 |  |
| n | 2*(n-1) | 通道n测量值 | Float | 只读 | n=1~24: 通道号 |
| …… | …… | …… | Float | 只读 |  |
| 23 | 44 | 通道23测量值 | Float | 只读 |  |
| 24 | 46 | 通道24测量值 | Float | 只读 |  |
| 25 | 48 | 回路1设定值 | Float | 只读 |  |
| …… | …… | …… | Float | 只读 |  |
| n | 2*(n-1)+48 | 回路n设定值 | Float | 只读 | n=1~8: PID控制回路号 |
| …… | …… | …… | Float | 只读 |  |
| 32 | 62 | 回路8设定值 | Float | 只读 |  |
| 33 | 64 | 回路1输出值 | Float | 只读 | 0.0～1.0表示0.0～100.0%； ★有相应的保持寄存器可写。 |
| …… | …… | …… | Float | 只读 |  |
| n | 2*(n-1)+64 | 回路n输出值 | Float | 只读 | n=1~8: PID控制回路号 |
| …… | …… | …… | Float | 只读 |  |
| 40 | 78 | 回路8输出值 | Float | 只读 |  |
| 41 | 80 | 回路1手自动状态 | Char | 只读 | 0：手动，1：自动 ★有相应的保持寄存器可写。 |
| …… | …… | …… |  |  |  |
| n | (n-1)+80 | 回路n手自动状态 | Char | 只读 | n=1~8: PID控制回路号 |
| …… | …… | …… |  |  |  |
| 48 | 87 | 回路8手自动状态 | Char | 只读 |  |
| 49 | 88 | 触点输出状态 | Long | 只读 | 第0~17位分别代表第1~18个触点输出状态，0：断开，1：闭合。 |

表二	0x03读取命令和0x06/0x10写入命令对应的保持寄存器地址表。

| 序号 | 寄存器 地址 (十进制) | 参 数 名 称 | 数据格式 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表型号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 仪表型号 | Char | 只读 | 蓝屏PID无纸记录调节仪 0x266 |
| 仪表组态参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 语言选择 | Char | 读写 |  |
| 2 | 2 | 预留 | Char |  |  |
| 3 | 3 | 冷端调整 | Short | 读写 | 通讯的数据是调整值放大10倍后的值。例：冷端调整值-1.0，那么通讯数据就是-10。 |
| 4 | 4 | 设备地址 | Char | 读写 |  |
| 5 | 5 | 断线处理 | Char | 读写 |  |
| 6 | 6 | 波特率 | Char | 读写 |  |
| 7 | 7 | IP地址第1，2字节 | Short | 读写 | 例：IP地址是192.168.100.2，那么寄存器地址从低到高两个字节分别就是192、168。 |
| 8 | 8 | IP地址第3，4字节 | Short | 读写 | 如上例，寄存器地址从低到高两个字节分别就是100、2。 |
| 9 | 9 | 以太网端口号 | Short | 读写 |  |
| 10 | 10 | 打印间隔 | Short | 读写 |  |
| 11 | 11 | 打印开始时间的时 | Char | 读写 |  |
| 12 | 12 | 打印开始时间的分 | Char | 读写 |  |
| 13 | 13 | 报警打印 | Char | 读写 |  |
| 14 | 14 | 输入通道号 | Char | 读写 | 取值范围：0～59（注1） |
| 15 | 15 | 位号第1，2字符 | Short | 读写 | 参见仪表操作手册的“通道参数” |
| 16 | 16 | 位号第3，4字符 | Short | 读写 |  |
| 17 | 17 | 位号第5，6字符 | Short | 读写 |  |
| 18 | 18 | 位号第7，8字符 | Short | 读写 |  |
| 19 | 19 | 输入类型 | Char | 读写 |  |
| 20 | 20 | 单位第1,2字符 | Short | 读写 |  |
| 21 | 21 | 单位第3,4字符 | Short | 读写 |  |
| 22 | 22 | 单位第5,6字符 | Short | 读写 |  |
| 23 | 23 | 通道小数点 | Char | 读写 |  |
| 24 | 24 | 量程下限 | Float | 读写 |  |
| 25 | 26 | 量程上限 | Float | 读写 |  |
| 26 | 28 | 累积功能 | Char | 读写 |  |
| 27 | 29 | 滤波系数 | Char | 读写 |  |
| 28 | 30 | 信号切除 | Short | 读写 | 是参数放大10倍后的值 |
| 29 | 31 | 线性修正比例系数k | Float | 读写 | 参见仪表操作手册的“通道参数” |
| 30 | 33 | 线性修正零点系数b | Float | 读写 |  |
| 31 | 35 | 报警类型 | Char | 读写 | 0~3：下下限、下限、上限、上上限 |
| 32 | 36 | 报警功能 | Char | 读写 |  |
| 33 | 37 | 报警触点 | Char | 读写 |  |
| 34 | 38 | 报警值 | Float | 读写 |  |
| 35 | 40 | 报警回差 | Float | 读写 |  |
| 36 | 42 | 输出通道号 | Char | 读写 | 取值范围：0～11（注3） |
| 37 | 43 | 输入通道 | Char | 读写 | 参见仪表操作手册的“输出参数” |
| 38 | 44 | 输出类型 | Char | 读写 |  |
| 39 | 45 | 输出下限 | Float | 读写 |  |
| 40 | 47 | 输出上限 | Float | 读写 |  |
| 41 | 49 | 输出修正比例系数k | Float | 读写 |  |
| 42 | 51 | 输出修正零点系数b | Float | 读写 |  |
| 43 | 53 | 关闭液晶显示 | Char | 读写 |  |
| 44 | 54 | 循环显示时间 | Char | 读写 |  |
| 45 | 55 | 开机画面 | Char | 读写 |  |
| 46 | 56 | 保留 |  |  |  |
| 47 | 57 | 保留 |  |  |  |
| 48 | 58 | 保留 |  |  |  |
| 49 | 59 | 保留 |  |  |  |
| 50 | 60 | 保留 |  |  |  |
| 51 | 61 | 保留 |  |  |  |
| 52 | 62 | 记录模式 | Char | 读写 | 参见仪表操作手册的“记录参数” |
| 53 | 63 | 记录间隔 | Char | 读写 |  |
| 54 | 64 | 记录类型 | Char | 读写 |  |
| 55 | 65 | 上电记录 | Char | 读写 |  |
| 56 | 66 | 记录触发 | Char | 读写 |  |
| 57 | 67 | 手动触发 | Char | 读写 |  |
| 58 | 68 | 报警触发输入通道 | Char | 读写 |  |
| 59 | 69 | 报警触发报警类型 | Char | 读写 |  |
| 60 | 70 | 继电器触发继电器 | Char | 读写 |  |
| 61 | 71 | 定时触发起始：时 | Char | 读写 |  |
| 62 | 72 | 定时触发起始：分 | Char | 读写 |  |
| 63 | 73 | 定时触发起始：秒 | Char | 读写 |  |
| 64 | 74 | 定时触发结束：时 | Char | 读写 |  |
| 65 | 75 | 定时触发结束：分 | Char | 读写 |  |
| 66 | 76 | 定时触发结束：秒 | Char | 读写 |  |
| 67 | 77 | 控制回路 | Char | 读写 | 取值范围：0～7（注4） |
| 68 | 78 | 输入通道 | Char | 读写 |  |
| 69 | 79 | 控制类型 | Char | 读写 | 0：温度控制 1：经典控制 |
| 70 | 80 | 作用方式 | Char | 读写 |  |
| 71 | 81 | 输出类型 | Char | 读写 |  |
| 72 | 82 | 输出周期 | Char | 读写 |  |
| 73 | 83 | 输出下限 | Short | 读写 | 0~1000表示0~100.0% |
| 74 | 84 | 输出上限 | Short | 读写 | 0~1000表示0~100.0% |
| 75 | 85 | 抑制系数 | Char | 读写 |  |
| 76 | 86 | 设定输入 | Char | 读写 |  |
| 77 | 87 | 积分时间 | Short | 读写 |  |
| 78 | 88 | 微分时间 | Short | 读写 |  |
| 79 | 89 | 比例带 | Float | 读写 |  |
| 80 | 91 | 设定值 | Float | 读写 |  |
| 81 | 93 | 上电模式 | Char | 读写 |  |
| 82 | 94 | 开始段号 | Char | 读写 | 取值范围：0~35 |
| 83 | 95 | 循环段号 | Char | 读写 |  |
| 84 | 96 | 时间单位 | Char | 读写 |  |
| 85 | 97 | 设定段号 | Char | 读写 |  |
| 86 | 98 | 段起始设定值 | Float | 读写 |  |
| 87 | 100 | 段时间长度 | Short | 读写 |  |
| 88 | 101 | 控制回路报警通道 | Char | 读写 | 取值范围：0~3（注5） |
| 89 | 102 | 报警功能 | Char | 读写 |  |
| 90 | 103 | 报警类型 | Char | 读写 |  |
| 91 | 104 | 报警触点 | Char | 读写 |  |
| 92 | 105 | 报警值 | Float | 读写 |  |
| 93 | 107 | 报警回差 | Float | 读写 |  |
| 94 | 2*(n-1)+120 | 回路1输出值 | Float | 读写 | 0.0～1.0表示0.0～100.0%； ★ 在手动状态，可读写；在自动状态，只读。 |
| 95 | …… | …… | Float | 读写 |  |
| 96 |  | 回路n输出值 | Float | 读写 | n=1~8: PID控制回路号 |
| 97 |  | …… | Float | 读写 |  |
| 98 | 134 | 回路8输出值 | Float | 读写 |  |
| 99 | 136 | 回路1手自动状态 | Char | 读写 | 0：手动，1：自动 |
| 100 |  | …… |  |  |  |
| 101 | (n-1)+136 | 回路n手自动状态 | Char | 读写 | n=1~8: PID控制回路号 |
| 102 |  | …… |  |  |  |
| 103 | 143 | 回路8手自动状态 | Char | 读写 |  |
| 104 | 180 | 设备名称1，2字符 | Short | 读写 |  |
| 105 | 181 | 设备名称3，4字符 | Short | 读写 |  |
| 106 | 182 | 设备名称5，6字符 | Short | 读写 |  |
| 107 | 183 | 设备名称7，8字符 | Short | 读写 |  |
| 108 | 184 | 设备名称9，10字符 | Short | 读写 |  |
| 109 | 185 | 设备名称11，12字符 | Short | 读写 |  |
| 110 | 186 | 设备名称13，14字符 | Short | 读写 | 注：第14字符必须为0 |

注1：二十四路输入通道的参数共用同一个寄存器地址，通过输入通道号（寄存器地址14）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时，必须预先已设置输入通道号。

注2：每个输入通道有四组报警类型，即下下限报警、下限报警、上限报警、上上限报警，这四组报警类型共用同一个寄存器地址，通过报警类型（寄存器地址35）来确定是哪一组报警类型的参数。所以要读写某输入通道的报警参数，必须预先已设置报警类型。

注3：十二路变送通道的参数共用同一个寄存器地址，通过变送通道号（寄存器地址42）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某变送通道参数时，必须预先已设置变送通道号。

注4：蓝屏调节记录仪最多支持8个控制回路，所有控制回路的参数（包括控制参数、设定曲线和控制报警等）共用同一个寄存器地址，通过控制回路号（寄存器地址77）来确定是哪一个控制回路的参数。所以要读写某控制回路参数时，必须预先已设置控制回路号。

注5：蓝屏调节记录仪每个控制回路有四个报警通道，寄存器地址101。要读写某报警通道参数时，必须预先已设置报警通道号。